| ООО «Трубопласт» Факт. адрес: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 8/1, тел./факс (3812) 51-82-97, тел. 8-913-628-71-67, e-mail: truboplaststroy@bk.ru |  |  | ООО «Трубопласт» Факт. адрес: 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 8/1, тел./факс (3812) 51-82-97, тел. 8-913-628-71-67, e-mail: truboplaststroy@bk.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по монтажу электросварных фитингов ALLURE |  |  | Инструкция по монтажу электросварных фитингов ALLURE |  |
| Шаг 1 - 1. Убедитесь, что концы трубы гладкие и прямые. Очистите концы трубы от загрязнений сухой тряпкой или салфеткой. - ЕСЛИ концы труб или деталей окажутся загрязненными смазкой, маслом или другими жирами, ТО их обезжиривают с помощью спирта (СП 42-103-2003 п. 6.54). Не используйте ацетон или денатурированный спирт!!! - 2. Отмерьте глубину проникновения трубы в фитинг. Данная длина определяется как половина длины соединительной муфты. - 3. Отметьте на трубе указанную выше длину (длину вставки). - 4. Не прикасайтесь руками к очищенным и сухим трубам и фитингам в герметичной упаковке. Фитинги в герметичной упаковке обезжириванию допускается не подвергать (СП 42-103-2003 п. 6.70). Шаг 2 5. Удалите оксидный слой труб (на 0,5 длины и на глубину 0,1-0,2 мм), удалите заусенцы на конце трубы. |  |  | 6. Вставьте концы труб в электросварной фитинг и остановитесь на отметке длины, затем проверьте соответствие размера. - 7. Зафиксируйте трубу и фитинг на одной оси, не перемещайте во время сварки. Шаг 3 8. Надежно вставьте наконечники сварочного аппарата в клеммы фитингов. 9. С помощью сканирующего устройства считайте штрих-код на фитинге или введите параметры сварки вручную. 10. Проверьте параметры сварки, выдаваемые сварочным аппаратом, такие как: производитель, напряжение, время нагрева и охлаждения. Шаг 4 - Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать сварку, не перемещайте наконечники во время сварки. - Проверьте и убедитесь, выступили ли индикаторы сварки (высота индикатора сварки зависит от зазора между трубой и фитингом). |  |